# Pasūtītāja nosaukums: AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, Latvija, LV-1005

Kontaktpersona: Vladimirs Maļgins, Galvenais tehnologs

Kontakttelefons: + 371 27000891

E-pasta adrese: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Кrāsošanas kameras ar sausiem filtriem piegādes tehniskais uzdevums

# Pamatprasības

| № | Parametrs | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kamera (kabīne) | Krāsošanai ar šķidrām krāsām un lakām. Caurejoša tipa Ar sausiem filtriem. Jābūt elektriskam vadības panelim. |
| 2 | Кrāsošanas kabīnes prasības | Jābūt izgatavotai saskaņā ar ATEX (Zone 2) prasībām. Kameras virsmai jābūt izturīgai pret koroziju. Kamerai jābūt izgatavotai no korozijizturīgiem materiāliem |
| 3 | Кrāsošanas kabīnes vadības pulta (paneļa) prasības. | Jābūt izgatavotam saskaņā ar ATEX (Zone 2) prasībām. Jābūt trauksmes signālam (vizuālam, dzirdamam), lai kontrolētu putekļu saturu filtrā. Automātiska smidzināšanas pistoles izslēgšanās avārijas gadījumā. |
| 4 | Ventilācijas prasības | Izplūdes ventilācijai jābūt ar gaisa filtrēšanas sistēmu no krāsas putekļiem un tai jānodrošina maksimāla gaisa attīrīšana. Izplūdes ventilācijai jābūt aprīkotai ar ATEX centrbēdzes sprādziendrošu ventilatoru ar zemu trokšņa slodzi. |
| 5 | Darba zonas gaismas avota prasības | Apgaismojums ne mazāks par 750 luksi; Sprādziendrošas lampas atbilstoši ATEX prasībām. |
| 6 | Kameras trokšņu līmenis | Ne vairāk kā 75 dB |
| 7 | Krāsojamā izstrādājuma gabarītizmēri | Platums: 1200 mm Garums: 1200 mm Augstums: 950 mm |
| 8 | Krāsojamā izstrādājuma svars, ne vairāk | 1650 kg |
| 9. | Kameras gabarītizmēri, ne mazāk kā | Platums: 1400mm Garums: 3000mm Augstums: 3000 mm |
| 10. | Drošības prasības | Kamerai (kabīnei) jāatbilst ES ugunsdrošības un elektrodrošības standartiem. |
| 11. | Dokumentācija | Dokumentācijas komplektā jāiekļauj instrukcijas iekārtu ekspluatācijai un apkopei, remonta rokasgrāmatu ar ātri nolietoto rezerves daļu un mezglu nosaukumu un kodējumu sarakstu, elektrisko shēmu. Tehniskās dokumentācijas valoda - latviešu un krievu. |
| 12 | Garantija | Garantijas laiks - ne mazāks par 12 mēnešiem. |